Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky

org. zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského, Malacky

#### ZDRAVOTECHNIKA

#### TECHNICKÁ SPRÁVA

- ÚVOD:

Projekt zdravotechniky rieši napojenie objektu materskej školy pitnou vodou z verejného vodovodu, odvedenie splaškových vôd do verejnej kanalizácie.

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre objekt, boli stavebné výkresy, situácia projektovej dokumentácie.

Predmetom riešenia projektu je vybudovanie vnútornej zdravotechniky pre materskú školu.

2.1.	Vodovodná prípojka- existujúca:

Navrhovaný objekt je zásobovaný pitnou vodou jestvujúcou vodovodnou prípojkou, ktorá je napojená na vonkajší jestvujúci vodovod, vedený v ulici popri parcele investora. Na parcele investora v areáli sa nachádza jestvujúci areálový rozvod vody, na ktorý je napojené areálové potrubie cez odbočku pre objekt materská školka.

Na pozemku investora v areáli na hranici pozemku je osadená existujúca vodomerná šachta, v ktorej je osadený existujúci fakturačný vodomer, ktorý ostáva v pôvodnom stave a nezasahujeme ani do vodomernej šachty ani do vodomernej zostavy. V pôvodnom stave ostáva aj vodovodná prípojka aj areálový rozvod vody.

Pred vstupom do riešeného objektu je osadená existujúca šachta, v ktorej je osadený existujúci gulový uzáver pre riešený objekt, a zo šachty potrubie pitnej vody pokračuje do existujúceho riešeného objektu.

2.2.	Areálový rozvod vody:

Navrhovaný objekt bude zásobovaný pitnou vodou jestvujúcou vodovodnou prípojkou, ktorá je napojená na vonkajší jestvujúci vodovod, vedený v ulici popri parcele investora. Na parcele investora v areáli sa nachádza jestvujúci areálový rozvod vody, na ktorý je napojené areálové potrubie cez odbočku pre objekt materská školka.

V šachte je osadený jestvujúci uzáver UV-DN25. Za jestvujúcim uzáverom sa osadí odbočka D40 pre riešený objekt – materskú školu. Na projektovanom potrubí sa osadí projektovaná vodomerná zostava s podružným vodomerom DN25 pre riešený objekt. Projektovaný rozvod studenej pitnej vody D40 bude vedený v zemi do objektu 1.NP.

Potrubie bude uložené v spáde 0,2% smerom ku vonkajšiemu vodovodu.

2.1. VNÚTORNÝ VODOVOD:

Projektovaný rozvod studenej vody bude privedený do  1.NP, do miestnosti 1.02, stúpne nad podlahu pri stene prízemia, kde sa osadí hlavný uzáver vody GK-DN32 spolu s integrovanou spätnou klapkou umiestnený 0,30m od podlahy.

Za uzáverom bude pokračovať pozinkové potrubie DN25-POZINK ku nástennému hydrantu. Za HUV GK-DN32-POZINK sa odsadí odbočka, na ktorej sa osadí fyzikálna úprava vody.

Za úpravňou vody, potrubie (plasthliník) klesne do podlahy a bude vedené ku nástennému vrstvovo dobíjanému zasobníku teplej vody objem 40L, 21 L/min. (miestnosť 1.14), ktorý bude pripravovať ohrev pitnej vody, a ktorý je súčasťou dodávky ÚK. Pred napojením na ohrievač sa na potrubí studenej vody osadí guľový uzáver GK-DN 25, poistný a spätný ventil, filter, vypúšťací kohút. Na potrubí TV sa osadí GK-DN25.

Potrubie TV a studenej vody bude vedené na podlažiach k jednotlivým zariaďovacím predmetom, vedené v podlahe a inštalačnej priečke.

Návrh rozvodu vody je prispôsobený k zabezpečeniu funkčnosti zariaďovacích predmetov v objekte. Rozvody v budove budú vedené pod omietkou v drážke. Všetky rozvody musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu hr=6-20mm (napr. typu Armaflex). Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Na prechod, PE/kPP sa použije D/G prechodka a polypropylénová „rýchlospojka“ typu UNIDELTA.

Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu potrubia.

Bilancia potreby vody:

|  | PREVADZKA | obyvatelia | Studená voda |  |  |  | Teplá voda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qp | Qmax | Qhod | Qs | Qpt | Qmt | Qht | Qrs |  |  |
|  |  |  | l/deň | l/deň | l/hod | l/sek. | l/deň | l/deň | l/hod | m3/rok |  | l/os/deň |
|  | počet zamestnancov | 8 | 480,00 | 720 | 63,00 | 0,018 | 192,00 | 288 | 25,20 | 175 |  | 60 |
|  | počet detí | 50 | 3 000,00 | 4500 | 393,75 | 0,109 | 1 200,00 | 1800 | 157,50 | 1 095 |  | 60 |
|  |  | Spolu | 3480,00 | 5220 | 456,75 | 0,13 | 1392,00 | 2088 | 182,70 | 1270 |  |  |
|  | SPOLU VSETKY OBJEKTY |  | 3480,00 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |

Podľa projektu PO z dôvodu požiarnej ochrany objektu  sa na 1.NP osadí hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min pri tlaku 0,2 Mpa. Pred napojením hydrantu sa na potrubí osadí uzatvárací ventil UV-DN25. Umiestnenie hydrantu je zrejmé z pôdorysu.

Na pozemku sa nachádza podzemný požiarny hydrant DN80 a požiarna nádrž s objemom min. 16m3.

Materiál potrubia je navrhnutý z rúr SYSTÉM PLAST-HLINÍK D20-40(DN15-32).

Materiál potrubia pre hydrant je navrhnutý z pozinkovaných rúr DN25-32.

Stanovenie minimálnej hrúbky tepelnej izolácie:

| Príloha č.1 - Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/m.K pri teplote 0° a potrubie oceľové |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vnútorný priemer potrubia |  | Minimálna hrúbka izolácie |  |  |
| 1 | do 22 mm |  | 20 mm |  |  |
| 2 | od 23 do 35 mm |  | 30 mm |  |  |
| 3 | od 36 do 100 mm |  | rovnaká ako vnútorný priemer potrubia |  |  |
| 4 | nad 100 mm |  | 100 mm |  |  |

Na potrubie vedené vo vykurovanom priestore postačuje 50% hrúbky izolácie.

2.1. Zemné práce:

Výkop ryhy pre vodovodné potrubie je predpokladaný v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr. 15, resp. a obsype sa po úroveň 30cm nad potrubie. Ryha bude počas montáže potrubia pažená príložným pažením pri hĺbke ryhy nad 1,5m. Zásyp ryhy sa urobí vykopanou zeminou so zhutnením.

3.0. VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA:

Objekt bude odkanalizovaný do verejnej kanalizácie cez existujci areálový rozvod splaškovej kanalizácie a jestvujúcu kanalizačnú prípojku.

Projektované kanalizačné potrubie D160-2% bude odvádzať splaškové vody z riešeného objektu, napojí sa v zemi na areálový rozvod splaškovej kanalizácie cez jestvujúcu revíznu šachtu eRŠ.

Kanalizačné splaškové potrubie “K1-K2“ sa vyvedie nad strechu a ukončí sa vetracou hlavicou HL 810-100.

Odpadové potrubie „Ka-Kc,“ sa vyvedie ku jednotlivým zariaďovacím predmetom a ukončí sa privzdušňovacou hlavicou	.

Odpadové potrubie „1a-5a“ sa vyvedie ku jednotlivým zariaďovacím predmetom a je neodvetrané.

Materiál na odpadové splaškové potrubie (vnútorná časť) a pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov sa použije kanalizačné potrubie pre vnútornú kanalizáciu PP.

Odvádzanie zrážkových vôd ostáva v pôvodnom stave voľne na terén, nemení sa.

Množstvo splaškových vôd vychádza z dennej potreby vody:

Qs=0,13 l/s

Qrok=1270 m3/rok

3.1. Zemné práce:

Výkop ryhy je predpokladaný v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr.20cm a obsype sa po úroveň 30cm nad potrubie. Zásyp ryhy sa potom prevedie vykopanou zeminou so zhutnením. Ryha bude počas montáže potrubia pažená príložným pažením pri hĺbke ryhy nad 1,5m.

4.0. ZARIAĎOVACIE PREDMETY:

Zariaďovacie predmety zdravotechnického charakteru sú navrhnuté bežného typu, záchody sú riešené diturvitové klozet závesný so zabudovateľnou nádržkou alebo WC misa kombi s horným zadným odpadom. Miešacie výtokové batérie sú navrhnuté jednopákové stojankové resp. nástenné. Jedná sa o priestory určené pre deti, preto sa výška osadenia zariaďovacích predmetov v miestnostiach hygieny prevedie podľa platných STN. Presné typy zariaďovacích predmetov určí konečný užívateľ alebo investor stavby v spolupráci s architektom.

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri realizácií nedôjde k poškodeniu a odstráneniu stromov a iného živého porastu, realizácia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

V Bratislave 01/2019                                            Vypracoval: Ing. Martina Maťová