SO 01.4 Vykurovanie

TECHNICKÁ SPRÁVA

# 0. Úvod

Projekt ústredného kúrenia objektu rieši:

- Ústredné kúrenie navrhovaných priestorov , zmena dispozicie radiatorov

- Výmenu existujúceho zdroja tepla za novonavrhovaný zdroj tepla

V jestvujúcom objekte na 1.NP je jestvujúca plynová kotolňa, ktorá je umiestnená v priestoroch objektu. Jestvujúci objekt je vykurovaný teplovodnými vykurovacími telesami.

Projekt je spracovaný na úrovni Projekt pre stavebné povolenie. Projekt bol spracovaný podľa požiadaviek stavebníka, na základe stavebných podkladov a zohľadňuje závery zamerania jestvujúceho vykurovacieho systému a požiadaviek zúčastnených profesií.

Návrh vykurovacieho systému je klasické radiátorové vykurovanie s predpokladaným teplotným spádom 70°/50°C.

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828,  STN EN 12831,  STN 73 0540 -1 až 4.

Technické podmienky:

- konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa

- konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa

- konštrukčná teplota potrubia 95C

- prevádzkový tlak v systéme – 150  200 kPa

- otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa

- v zmysle STN EN 12828/2003,  (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a  prevádzke dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.

1. Popis súčasného stavu:

V objekte je jestvujúce teplovodné vykurovanie s predpokladaným teplotným spádom 70°/50°C. Vykurovanie hradí 100% tepelných strát  priestorov jestvujúceho objektu.

Vykurovacie médium teplá voda s tepelným spádom 70°/50°C je vedená v objekt rozvodnými ležatými a stúpacími potrubiami, ktoré sú vedené pri stenách,  k jednotlivým jestvujúcim vykurovacím telesám.

V objekte sú umiestnené jestvujúce rozvodné vykurovacie potrubia medené a jestvujúce vykurovacie telesá. Tepelnú stratu a potrebný výkon pre jestvujúci objekt hradí v budove osadená plynová kotolňa s 1 ks existujúci PLYNOVÝ KOTOL typ buderus GB112-43kW.

2. Popis navrhovaného stavu.

Pre projektovaný objekt sa vyhotoví nový rozvod pre navrhované nové vykurovacie telesá, s novými projektovanými vykurovacími doskovými radiatorovými telesami v miestnostiach na to určených. V existujúcich priestoroch, kde sa nemení dispozicia, existujúce vykurovacie telesá ostávajú v pôvodnom stave. Existujúce vykurovacie telesá, ktoré dispozične nevyhovujú, navrhujem zdemontovať, vid. Podorys existujúci stav.

Existujúce potrubie ostáva v pôvodnej trase, v prípade , kde sa nemení dispozícia v objekte.

Jestvujúce rozvodné potrubia a vykurovacie telesá v jestvujúcom objekte ostávajú pôvodné podola požiadaviek stavebníka v priestoroch, kde sa dispozícia nemení..

V novovytvorených priestoroch navrhujem zdemontovať existujúce vykurovacie telesá a navrhujem nové vykurovacie telesá.

Projektované potrubie v objekte pri prekládke alebo novonavrhovanom vykurovacom telese bude vedené nad podlahou, pri stene, pod stropom zavesené. Projektované potrubie sa napojí na jestvujúce potrubie nad podlahou. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak systému je 250kPa.

Regulácia teploty pre radiátorové vykurovanie bude prednastavením termostatických ventilov na vykurovacích telesách.

Pre objekt sa navrhnú nové rozvodné potrubia z medených rúrok napr. viega a nové  oceľové panelové doskové vykurovacie telesá.

Vykurovanie bude hradiť po stavebných úpravách a prístavby bude hradiť 100% tepelných strát priestorov z novonavrhovaného plynového kotla.

Navrhujem existujúci plynový kotol zdemontovať a nahradiť novonavrhovaným plynovým kondenzačným kotlom typ logamax plus GB192-30 iT40SW, s výkonom max. 34,4kW, s ohrevom teplej vody NÁSTENNÝ vrstvovo dobíjaným zasobníkom teplej vody objem 40L, 21 L/min, spotreba plynu 4,25m3/hod.

Vonkajší snimač teploty osadený v exterieri a vnutorný priestorový ovládač typ Ovládacia jednotka LOGAMATIC RC 310

Na mieste existujúcehp plynového kolta navrhujem osadiť novonavrhovaný plynový kotol na vykurovanie a ohrev teplej vody.

Existujúci odvod spalín navrhujem zdemontovať.

Existujúci rozvod plynu a existujúci plynomer G 6 ostáva v pôvodnom stave.

Napojenie potrubia pre vykurovanie bude na existujúci rozvod pri stene.

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je uzavretá tlaková expanzná nádoba typu NG  25/3 s objemom 25 litrov, ktorá bude doplnená poistným ventilom DN20. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak systému je 300 kPa.

Vetranie technickej miestnosti bude prirodzené cez mriežku v obvodovej konštrukcii spodnej a hornej častí smerujúcej na voľné priestranstva chodby min 150cm2 ( 150*100mm).

Odvod spalín od kotla a prívod spaľovacieho vzduchu bude zabezpečený cez komínový prieduch priemeru 125 mm pre prívod vzduchu a potrubím PP/NEREZ priemeru 80 mm pre odvod spalín cez obvodovú stenu a popri obvodovej stene nad strechu.

Výpočet tepelných strát pre objekt stavebných úprav a prístavby bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je 20,50 kW.

| Ročná spotreba tepla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYKUROVANIE | Qroč ÚK= | 33,95 | MWh/rok | 122,2 | GJ/rok |
| TÚV | Qroč TÚV= | 16,28 | MWh/rok | 58,6 | GJ/rok |
| SPOLU | Qroč = | 50,23 | MWh/rok | 180,8 | GJ/rok |
| Ročná spotreba plynu | Qp = | 6,02 | tis.m3/rok |  |  |
| Zimná spotreba plynu | Qpzim = | 5,04 | tis.m3/rok |  |  |
| Letná spotreba plynu | Qpleto = | 0,97 | tis.m3/rok |  |  |
| Účel využitia plynu | Technologia | 32 | % |  |  |
|  | Vykurovanie | 68 | % |  |  |

2.2 Rozvody

Rozvodné potrubie pre radiatory je z medených rúrok, je vedené nad podlahou, v podlahe a  pod stropom  a zvislé potrubie je vedené v stene. Z jestvujúcej potrubia bude projektované potrubie priamo vedené do vykurovacích telies ,pre vykurované miestnosti.  Spádovanie potrubia  2 °/.. , jeho odvzdušnenie je na vykurovacích telesá a potrubí v najvyššom mieste osadenia potrubia. Vypúšťanie je na najnižšom  mieste osadenia potrubia a pripadne aj pri vykurovacích telesách zrejmé z výkresovej dokumentácie. Dilatácia potrubia je do prirodzených ohybov rozvodu. Potrubie je potrebné vhodne uchytiť o stavebné konštrukcie , tak aby nevznikali nežiadúce priehyby , ktoré by mali za následok zavzdušňovanie systému.

Proti stratám tepla bude potrubie izolované trubicami o hrúbke 20 mm do DN 15, 30 mm do DN 25.

Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na telesách. Rozvod bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste v sústave t.j. v prízemí.

2.3 Vykurovacie telesá

Tepelné straty objektu budú hradené vykurovacími telesami. Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové radiátory ventil kompakt.

Vykurovacie telesá budú osadené s termostatickou hlavicou ovládania HERZ TYP  Design „Mini-GS“  a RADIÁTOROVÁ PRIPOJOVACIA ARMATÚRA PRIAME PRE DVOJRÚRKOVÝ SYSTÉM s funkciou uzatvárania a vypúšťania typ HERZ 3000 - PRIAMA.

Tepelné straty objektu budú hradené vykurovacími telesami. Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové radiátory kompakt.

Vykurovacie telesá budú osadené s termostatickou hlavicou ovládania HERZ TYP  Design „Mini-GS“  a RADIÁTOROVÁ ARMATÚRA PRIAME RADIATOROVÝ VENTIL HERZ TYP TS-90, DN15 ROHOVÝ a REGULAČNÉ ŠRÓBENIE HERZ TYP RL-5 , DN15 ROHOVÉ.

Po namontovaní je potrebné previesť tlakovú skúšku na telesách. Vykurovacie telesá budú umiestnené na stenách popri okenných otvorov cca 120-150mm nad podlahou. Na vykurovacích telesách budú osadené odvzdušňovacie ventily.

3. Montáž a tlaková skúška.

Pri montáži, skúškach a prevádzkovaní zariadenia je potrebné dodržať platné príslušné normy, predpisy a vyhlášky. Po montáži vykurovacieho zariadenia sa prevedie prepláchnutie systému a každého zariadenia cez vypúšťacie armatúry. Po prepláchnutí sa prevedie tlaková skúška vykurovacieho systému. Montážne práce môže previesť len organizácia s príslušnými skúškami a oprávnením v zmysle platných vyhlášok a technických predpisov. Pri prácach je nutné dodržať predpisy a vyhlášky bezpečnosti práce. Pre správnu funkciu je potrebné vyregulovanie systému, a zabezpečenie pravidelnej kontroly a údržbu všetkých zariadení systému. Tlakovú skúšku previesť po napustení studenou vodou s akostnými parametrami podľa STN 07 7401 na tlak 0,55 MPa.

Po tlakovej skúške nasleduje vykurovacie skúška podľa STN EN 12 828.

O skúškach musí byť prevedený záznam. Zariadenie sa skúša na tesnosť a taktiež je potrebné prevedenie prevádzkových skúšok všetkých zariadení a to dilatačné a vykurovacie. Vykurovacie skúšky sa prevádzajú za účelom nastavenia, zoradenia a zaistenia zariadení. Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

##### Odôvodnenie technického riešenia (v zmysle Zákona č. 478/2002 Z.z. §22 ods.2)

Navrhované riešenie zdroja znečisťovania ovzdušia v projekte zodpovedá najlepšej dostupnej technike. Zdrojom tepla je nástenný plynový kondenzačný kotol s ročným využitím paliva do 108 %.

- Z uvedeného vyplýva, že technické riešenie je zvolené so snahou zníženia spotreby zemného plynu a tým minimalizovanie emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

###### Kategorizácia zdroja tepla (v zmysle Zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia)

- Celkový inštalovaný príkon plynového kotla Qip = 34,40 kW t.j. malý zdroj znečistenia (v zmysle vyhlášky 338/2009, Príloha č.2).

- Odvod spalín od plynového kotla je navrhnutý komínovým systémom, ktorý je vyústený nad strechu. Výduch je vo výške cca 4,255 m nad terénom a je v súlade s vyhláškou č. 338/2009, Príloha č.6.

Upozornenie:

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pri realizácií nedôjde k poškodeniu a odstráneniu stromov a iného živého porastu, realizácia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Jestvujúci vykurovací systém nie je vyregulovaný, z tohoto dôvodu sa nove radiatorové ventily nebudu nastavovať, budu zrealizované v polohe plného nastavenia č.6.

V ďalšom stupni projektu, bude vykurovací systém vyregulovaný a následne treba nastaviť nové a jestv. Radiátory podla projekty vyregulovania.

Vplyv kotolne na okolie

Emisie do ovzdušia

V zmysle zákona č.410/2012 z.z. o ovzduší, nepatria zdroje tepla medzi stredné zdroje znečisťovania (príkon pod 0,3 MW), preto nemusia byť posudzované na kritériá emisných limitov na úlet SO2 a NOx.  Koncentrácia SO2  je vzhľadom na používaný plyn zanedbateľná, emisia NOx sú závislé iba na použitých kotloch, ktoré majú patričné certifkáty. Navrhnuté sú výrobky s kvalitnými parametrami a atestami.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu. Kotol bude s atmosferickým horákom, čerpadlá do potrubia prakticky bezhlučné.

| Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupné údaje |  |  |  |  |
| p.č. | Označ. | Popis | Jednotky | Údaje systému |
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme | bar | 1,00 |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku | bar | 0,25 |
| 3 | pD | tlak pár | bar | 0,30 |
| 4 | pe | pracovný tlak systému | bar | 3,00 |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému | bar | 1,15 |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému | bar | 0,76 |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému | L | 297,50 |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme | L | 8,36 |
| 9 | VWR | vodná rezerva | L | 3,00 |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby | L | 25,00 |
| 11 | θmax | min.poruchová teplota | °C | 80,00 |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme | % | 2,81 |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja | kW | 35,00 |
| Výpočty |  |  |  |  |
|  | pO ≥ pST + pD |  | (bar) |  |
|  | pO ≥ | 0,55 | (bar) |  |
|  | Ve = e * (Vsystem / 100) |  | (L) |  |
|  | Ve = | 8,36 | (L) |  |
|  | Vexp,min = ( Ve + VWR ) * ( pe+1 ) / ( pe-pO ) |  |  |  |
|  | Vexp,min = | 22,72 | (L) |  |
|  | pa,min ≥ ( Vexp,min * ( pO + 1 ) / ( Vexp,min - VWR)) - 1 |  |  |  |
|  | pa,min ≥ | 0,76 | (bar) |  |
|  | pa,max ≤ (( pe+1) / ((1+( Ve * ( pe+1))/( Vexp,min * ( pO+1)))-1 |  |  |  |
|  | pa,max ≤ | 1,15 | (bar) |  |
|  | dp = 1,4 x Q + 15 |  |  |  |
|  | dp = | 23,28 | (mm) |  |

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora pre stavebné povolenie.

V Bratislave dňa 01.2019				Vypracoval: Ing. Norbert Jókay